Wymagania sposobu mocowania elementów w węzłach cieplnych.

Podczas budowy węzła cieplnego w celu wyeliminowania swobodnego przemieszczania się elementów węzła należy zastosować odpowiednie mocowania rurociągów.

Wymagane jest zastosowanie podpór ślizgowych [przesuwnych] z wkładkami elastycznymi ograniczającymi ewentualne drgania i hałas mogący powstać z tego tytułu.

Dla rur stalowych zaleca się stosować podpory wykorzystujące sztywne ramy oraz wsporniki boczne. Konstrukcje wsporcze, podpory i punkty stałe należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Konstrukcje te powinny być stabilna i właściwie zamocowane (zakotwione) w przegrodach budowlanych.

Przy długich odcinkach rurociągów [powyżej 10 mb] zastosować punkty stałe. Punkt stały jest wymagany na węźle podłączeniowym lub tuż w jego bliskim sąsiedztwie.

Należy wykonać również zamocowanie innych elementów węzła cieplnego typu odpowietrzenia, odwodnienia itp. do konstrukcji innych elementów lub ścian węzła.

Przy zastosowaniu obejm należy zastosować wkładki tłumiące oraz elementy wibroizolacyjne eliminujące drgania i hałas.

Nie dopuszcza się stosowania mocowania elementów węzła za pomocą prętów gwintowanych jako główny system zamocowania.