SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla inwestycji pod nazwą “Likwidacja węzła grupowego Schroegera i budowa węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

polegająca na wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z załączoną do części III S   WZ dokumentacją projektową i formalnoprawną.

w ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I

Zawartość:

1. Tom I   - część ogólna

2. Tom II – przygotowanie pomieszczeń

3. Tom III – węzły cieplne

4. Tom IV – roboty elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM  I

Część ogólna

Przedmiot zamówienia:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla inwestycji pod nazwą “Likwidacja węzła grupowego Schroegera i budowa węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

polegająca na wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z załączoną do części III SWZ dokumentacją projektową i formalnoprawną.

w ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I

Spis treści

1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	4

2 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH	6

3 KATEGORIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV	8

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY	9

5 MATERIAŁY I URZĄDZENIA	9

6 SPRZĘT	10

7 TRANSPORT	11

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	11

9 TERMINY	13

10 ODBIORY	13

11 ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI	15

12 OBMIAR	16

13 POSTANOWIENIA OGÓLNE	16

- PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Opis przedsięwzięcia

Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- budowę dwóch indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Schroegera 98 i 91 w związku z likwidacją węzła grupowego c.o. w budynku przy ul. Schroegera 91 w Warszawie w tym:

- adaptację pomieszczenia oraz budowę węzła cieplnego z modułem c.o. wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Schroegera 89 w Warszawie, o mocy Nco= 97,0 kW,

- adaptację pomieszczenia, budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Schroegera 91 w Warszawie, o mocy Nco= 110,0  kW i Ncw =74,5 kW, oraz włączenie instalacji pompy ciepła i magazynu ciepła w instalację c.w. zgodnie z dokumentacją projektową,

- budowę w węźle budynku przy ul. Schroegera 91 powietrznej pompy ciepła (ze sterownikiem) typu monoblok WH-MDC05J3E5 5kW,

- budowę w węźle budynku przy ul. Schroegera 91 magazynu ciepła składającego się z pojemnościowego podgrzewacza wody V=750 litrów z dwiema wężownicami,

- likwidację istniejącego w budynku przy ul. Schroegera 91 węzła grupowego c.o.

- likwidację rurociągów instalacji odbiorczej c.o. o długości ok. 23,0 m (wraz z konstrukcjami wsporczymi), przechodzących przez pomieszczenia piwniczne budynków, łączącej istniejący węzeł grupowy w budynku przy ul. Schroegera 91 z instalacją wewnętrzną budynku przy ul. Schroegera 89. W ramach likwidacji należy zaślepić otwory po rurociągach (w przejściach przez przegrody oraz po konstrukcjach wsporczych).

Uwaga:

- Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zrealizowana została w 2025 roku na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

- W przypadku zakupu i montażu równoważnej pompy ciepła musi ona spełniać nw. wymagania związane z efektywnością energetyczną:

  - klasa efektywności energetycznej A++ lub wyższa

  - sezonowy współczynnik efektywności SPF nie mniejszy niż 3,0

  - wpis na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

  - Uwagi realizacyjne:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w zakresie budowy węzłów cieplnych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

- Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i urządzenia (za wyjątkiem regulatorów ΔP/V i liczników ciepła, które zapewnia Zamawiający) niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zakres zamówienia nie obejmuje budowy modułu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Schroegera 89.

- Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczeń węzłów zgodnie z dokumentacją projektową przy czym drzwi wejściowe do węzłów powinny być zgodne z aktualnymi wytycznymi.

- Po wykonaniu robót budowlanych/adaptacyjnych pozwalających na montaż technologii węzła tj. robót posadzkowych, studni schładzającej, tynków itp. Wykonawca może przystąpić do montażu technologii węzła po odbiorze pomieszczenia przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Wykonanie  węzła cieplnego danego zadania będzie realizowane do nw. granic:

- dla instalacji c.o. do rozdzielaczy c.o. włącznie, przy czym granice własności stanowić będą pierwsze/ostatnie zawory przed rozdzielaczami od strony wymiennika, jeżeli rozdzielacze znajdują się w pomieszczeniu węzła cieplnego lub pierwsze/ostatnie zawory na instalacji c.o. znajdujące się w pomieszczeniu węzła cieplnego, jeżeli rozdzielacze są usytuowane poza pomieszczeniem węzła cieplnego lub ich brak,

- dla instalacji ciepłej wody użytkowej - pierwsze od strony wymiennika zawory zamontowane na dopływie wody zimnej zaraz za licznikiem wody zimnej  i na odpływie wody podgrzanej oraz pierwszy zawór odcinający/regulacyjny na powrocie cyrkulacji od strony instalacji c.w. w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- dla instalacji elektrycznych - rozdzielnia elektryczna odbiorów urządzeń węzła cieplnego,

- dla instalacji nawadniająco-uzupełniającej instalację odbiorczą c.o. wodą sieciową ostatni zawór/-y przed rozdzielaczem/-a mi od strony przyłącza, jeżeli rozdzielacz/-e znajdują się w pomieszczeniu węzła cieplnego lub ostatni zawór/zawory znajdujący/znajdujące się w pomieszczeniu węzła cieplnego, jeżeli rozdzielacze są usytuowane poza pomieszczeniem węzła cieplnego lub ich brak.

- Roboty należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i budowy węzłów cieplnych” (Załącznik nr 1 do ST) i bieżącymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania spełniające wymogi innych norm a posiadających cechy równoważne oraz standardy i parametry określone w przywoływanych w opracowaniach PN.

- Założenia szczegółowe budowy węzłów cieplnych:

- moduł przyłączeniowy dwufunkcyjny stanowi oddzielną całość i komplet. Na module przyłączeniowym znajdują się następujące przyłącza: zasilanie i powrót modułu c.o. i c.w. Przyłącze modułu c.w. w budynku przy ul. Schroegera 98 należy na stałe odciąć, zaworem odcinającym i zadeklować króćcem z dnem płaskim. Wyposażenie modułu przyłączeniowego zgodnie ze „Schematem technologii i automatyki” i „Specyfikacją modułu przyłączeniowego” załączonymi do projektów budowlano-wykonawczych.

- moduł wymiennikowy c.o. stanowi oddzielną całość i komplet. Wyposażenie modułu c.o. zgodnie ze „Schematem ideowo-montażowym węzła cieplnego” i „Specyfikacją urządzeń i materiałów” załączonymi do projektów budowlano-wykonawczych. Moduł wymiennikowy c.o. należy włączyć do rozdzielaczy c.o. z zamontowaniem zaworu odcinającego. Montaż rozdzielaczy i dopustu wody zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

- moduł wymiennikowy c.w. stanowi oddzielną całość i komplet. Wyposażenie modułu c.w. zgodnie ze „Schematem ideowo-montażowym węzła cieplnego” i „Specyfikacją urządzeń i materiałów” załączonymi do projektów budowlano-wykonawczych. Moduł wymiennikowy c.w. należy włączyć do instalacji c.w.u, cyrkulacji oraz zimnej wody z zamontowaniem zaworów odcinających,

- układ pompy ciepła z magazynem ciepła stanowi oddzielną całość i komplet. Wyposażenie układu pompy ciepła i magazynu ciepła  zgodnie ze „Schematem ideowo-montażowym węzła cieplnego” i „Specyfikacją urządzeń i materiałów” załączonymi do projektów budowlano-wykonawczych. Układ pompy ciepła oraz magazynu ciepła należy włączyć do instalacji c.w.u, cyrkulacji oraz zimnej wody z zamontowaniem zaworów odcinających,

- grubości rurociągów należy dostosować do aktualnego Zarządzenia Veolia Energia Warszawa S.A.

- na dopuście należy zamontować filtr magnetyczny z siatką 400 oczek/cm2 oraz wodomierz z nadajnikiem impulsów.

- montaż zaprojektowanego w węźle budynku przy ul. Schroegera 89 podlicznika ciepła oraz  naczyń wzbiorczych przeponowych (w obu węzłach) znajduje się poza zakresem przedmiotu zamówienia.

- w miejscu lokalizacji podlicznika ciepła należy zamontować prostkę połączoną kołnierzowo, o średnicy rury przewodowej i długości umożliwiające późniejsze zamontowanie dobranego ciepłomierza.

- prefabrykację modułów węzła pod kątem ich gabarytów oraz obsługi serwisowej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w sposób umożliwiający doposażenie w moduł c.w. uwzględniając wielkość pomieszczenia oraz odległości zawarte  w wytycznych  projektowania węzłów cieplnych Veolia Energia Warszawa.

- podczas montażu rurociągów należy bezwzględnie uwzględnić wytyczne zawarte w Załączniku nr 9 do ST i wykonać dodatkowe mocowania konstrukcyjne węzła, tj. modułu podłączeniowego,  modułów c.o., c.w., c.t.. Miejsce montażu mocowania uzgodnić z Projektantem węzła cieplnego i Inspektorem nadzoru.

- Wykonawca  zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie  do wykonania  PP, PS za  zaworami odcinającymi na rurociągach węzła podłączeniowego.  Miejsce montażu PP, PS uzgodnić z inspektorem nadzoru, Projektantem i zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.

- na  rurze powrotnej węzła podłączeniowego przewidzieć miejsce na montaż dodatkowego zaworu redukującego różnicę ciśnień.

- w węzłach, w których wykonane są posadzki Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić płytki podłogowe. Natomiast w węzłach, gdzie podłogi są betonowe Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić ubytki żywicą epoksydową.

- Wykonawca zobowiązany jest sprowadzić do studni schładzającej pod posadzką zbiorcze rurociągi kanalizacji odprowadzające wodę z odwodnień i odpowietrzeń.

- po stronie Wykonawcy węzła jest sprowadzenie odwodnień i odpowietrzeń z przyłącza sieci ciepłowniczej do studni schładzającej.

- czujniki temperatury zewnętrznej należy zlokalizować po stronie północnej.

- w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wbić  pręt uziemiający. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać 10Ω z uwzględnieniem współczynnika sezonowych zmian rezystywności gruntu. Dopuszcza się wykonanie uziemienia w inny sposób po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru ds. elektrycznych

- w węzłach należy oznakować kierunki przepływu wraz z oznaczeniem na jakie potrzeby płynie woda oraz pompy zgodnie z oznaczeniem na tablicy zasilającej, a także opisać znajdujące się w węzłach moduły c.w. i c.o.

- zastąpienie urządzeń podlegających obliczeniom – doborowi, zgodnie z klauzulą „równoważności” wymaga uzgodnień z Działem Technicznym i Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A.

  - Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załączona dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 89,

- Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 89,

- Projekt budowlany wykonawczy adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 89,

- Projekt budowlany wykonawczy adaptacji pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 91,

- Projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 91 wraz z powietrzną pompą ciepła oraz magazynem ciepła,

- Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych węzła cieplnego w budynku przy ul. Schroegera 91,

oraz dokumentacja formalno-prawna:

- Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Schroegera 89 wraz z załącznikami,

- Oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Schroegera 91 wraz z załącznikami,

- Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Pismo z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,

- Pismo z Państwowej Straży Pożarnej,

- Zaświadczenie o zgodności z MPZP.

- OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w prac towarzyszących i tymczasowych:

- zapewnienia objęcia i sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 4, 5 i 21 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022.1392); Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j. z późn. zm.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych,

- zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych branżowych,

- obowiązkowego posiadania na budowie i dokonywania na bieżąco wpisów do dziennika budowy, posiadania kompletu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na terenie budowy,

- organizacji zaplecza budowy oraz jego demontażu wraz z poniesieniem opłat z tytułu zajęcia terenu,

- zabezpieczenia terenu robót,

- zasilania budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwanie ścieków i odpadów przez okres realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienia niezbędnego transportu, sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy, w tym niezbędnych urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP i ppoż.,

- przeprowadzenia niezbędnych prób, regulacji i odbiorów kwalifikujących poszczególne moduły węzła do uruchomienia,

- przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienia danego węzła cieplnego,

- oceny jakości wody po płukaniu w przypadku podjęcia decyzji przez danego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego,

- przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w węźle cieplnym, w tym:

- protokołu odbioru robót elektrycznych,

- skuteczności zerowania – ochrony przeciwporażeniowej wszystkich urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- badania wyłącznika różnicowo-prądowego,

- pomiaru rezystancji izolacji położonych instalacji elektrycznych,

- pomiaru natężenia oświetlenia.

- pomiar rezystancji uziemienia

- protokół z badań rozdzielnicy niskiego napięcia

- pomiar ciągłości połączeń uziemiających/wyrównawczych.

- przeprowadzenia próby ciśnieniowej, sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji termicznej, płukania instalacji węzła cieplnego, sprawdzenia instalacji elektrycznej i automatyki, regulacji i odbiorów kwalifikujących węzeł do uruchomienia,

- dokonania demontażu zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. znajdującej się w poszczególnych budynkach, zgodnie z zakresem opisanym w projekcie Wykonawczym,

- zapewnienia przez kierownika budowy wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi przez projektanta zmianami w toku realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonymi przez danego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego,

- zabezpieczenia we własnym zakresie przed zniszczeniem, dostępem osób trzecich do pomieszczenia węzła oraz ochronę robót, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji niniejszej umowy - do dnia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy,

- dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia i utrzymania porządku na terenie robót oraz terenie przyległym,

- przeprowadzenia wszelkich robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,

- uporządkowania terenu budowy,

- przekazania wykorzystywanych pomieszczeń w stanie niepogorszonym od stanu zastanego. W przypadku dokonanych zniszczeń w trakcie prac, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt,

- wypełnienia druku « Wniosek o przydział urządzeń regulacyjno – pomiarowych »  na podstawie danych z  opracowanej dokumentacji projektowej oraz przekazanie do Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty zlecenia dla przypadku gdy zlecenie danego zadania obejmuje budowę węzła na podstawie projektu od Zamawiającego. W przypadku opracowania projektu przez Wykonawcę druk powyższy będzie załączony do projektu węzła.

- przesyłania, na miesiąc przed montażem urządzeń, wypełnionego i podpisanego druku « Wniosek o przydział urządzeń regulacyjno – pomiarowych » na adresy mailowe:

- pl.vwaw.kancelaria@veolia.com

- e-mail koordynatora : adam.kasprzak@veolia.com

z prośbą o dobór urządzeń,

- zapewnienia opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ) (jeśli jest wymagany zgodnie z rozporządzeniem)

- obowiązku uczestniczenia w spotkaniach branżowych zwoływanych przez Zamawiającego w siedzibie Dyrekcji Inwestycji Zamawiającego mieszczącej się przy ul. S. Batorego 2 w Warszawie, nie częściej niż raz na tydzień. Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie z wyprzedzeniem 2 dni roboczych,

- wykonania robót demontażowych, w tym deklowanie nieczynnych zewnętrznych instalacji odbiorczych w przypadku braku możliwości ich zdemontowania, niezależnych od Wykonawcy robót,

- dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego.

- zapewnienie niezbędnych dróg tymczasowych,

- wywózkę infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz unieszkodliwienie  odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

- stosowanie się do Załącznika nr 4 i 4A do Umowy Wymagania bhp, ppoż.  „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska”.

- wykonania mocowania elementów zgodnie z zaleceniami dot. sposobu mocowania elementów w węzłach cieplnych stanowiącymi Załącznik nr 9,

- wygłuszenia wełną mineralną stropów pomieszczeń węzłów.

- poniesienie odpowiedzialności za prawidłową pracę urządzeń po ich uruchomieniu, konserwację oraz gotowość do natychmiastowego usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wezwania Odbiorcy ciepła lub Veolia - od dnia uruchomienia dowolnego modułu węzła do dnia odbioru końcowego węzła i przejęcia go na majątek i do eksploatacji przez Veolia .

- KATEGORIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV

Dział

45000000-7	Roboty budowlane

Grupa

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6  	Roboty izolacyjne

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6	Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

Kategoria

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2	Roboty na placu budowy

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3  	Izolacje cieplne

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442000-7  	Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

- Budowa węzłów cieplnych odbywać się będzie w pomieszczeniach piwnicznych budynków o charakterze mieszkalnym przy ul. Schroegera 89 i Schroegera 91 w Warszawie.

- Pomieszczenia węzłów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy co zostanie potwierdzone w protokole wprowadzenia na roboty.

- Wymagania prowadzenia robót w terenie opisane zostały w pkt 7 niniejszej specyfikacji.

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

- Wykonawca zapewnia materiały (bez regulatorów  ΔP/V i liczników ciepła, które zapewnia Zamawiający) wraz z ich rozładunkiem w celu wykonania przedmiotu umowy, dostarczając je na teren budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu regulatorów  ΔP/V i liczników ciepła zakupionego przez Zamawiającego. Dostawa regulatorów ΔP/V i liczników ciepła będzie odbywała się na zasadach:

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości odbioru regulatora ΔP/V i licznika z właściwego magazynu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru urządzeń ze wskazanego magazynu na własny koszt.

  - W dniu otrzymania informacji o możliwości montażu urządzeń,  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Dyrekcji Zarządzania Majątkiem – Sekcji Nadzoru Inwestycji daty montażu licznika i regulatora.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o możliwości ich montażu, co powinno być uwidocznione w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy,

  - Zamawiający dostarcza regulator łącznie z zaworem (ZWD) bez rurki impulsowej traktując ją, jako materiał montażowy,

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Nadzoru Inwestycji do dnia odbioru technicznego zadania:

    - dokumentu RWP+ dot. pobranych z magazynu urządzeń

    - rozliczenia materiałów wbudowanych dostarczonych przez  Zamawiającego na druku « Rozliczenia materiałów Inwestora/Zamawiającego »

    - dostarczenia dokumentów DTR oraz gwarancji jakie Wykonawca otrzymał z magazynu przy pobraniu urządzeń

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń w standardzie wykonania równym, równoważnym lub wyższym od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej. Podanie w specyfikacji typu materiałów, urządzeń i jego producenta nie decyduje ostatecznie o jego zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego materiału, urządzenia i jego parametry pracy, które nie mogą ulec zmianie. Zamienniki muszą spełniać parametry pracy określone w Specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, jak również muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do ich stosowania w budownictwie.

- Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, które powinny być przekazane inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego przed wbudowaniem.

- Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez danego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego do ich wykorzystania. Wszelka dokumentacja dotycząca wykorzystywanych materiałów musi być sporządzona w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza wyroby spełniające wymogi innych norm a posiadających cechy równoważne oraz standardy i parametry określone w przywoływanych opracowaniach Polskich Norm (PN).

- Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą być pod względem jakości i parametrów zgodne z projektami wykonawczymi.

- Płytowe lutowane wymienniki ciepła muszą spełniać wymogi zawarte w „Wymaganiach technicznych dla płytowych wymienników ciepła dla ciepłownictwa” (Załącznik nr 2) oraz w „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych” (Załącznik nr 1).

- Pompy c.o. muszą spełniać wymogi zawarte w „Wymaganiach technicznych dla pomp wirowych bezdławicowych stosowanych w warszawskim systemie ciepłowniczym” (Załącznik nr 4) oraz w „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych”  (Załącznik nr 1).

- Automatyka węzła cieplnego musi spełniać wymogi zawarte w „Wymaganiach technicznych dla elementów automatyki węzłów cieplnych” (Załącznik nr 3) oraz w „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych” (Załącznik nr 1).

- Armatura wyspecyfikowana w dokumentacji technicznej powinna spełniać wymogi zawarte w „Wymaganiach technicznych dla urządzeń stosowanych w węzłach cieplnych w.s.c.”, zamieszczonych na stronie internetowej https://www.energiadlawarszawy.pl/strefa-klienta/dla-projektanta/dokumenty-techniczne/

- Poniżej podajemy standardy wykonania rurociągów:

      - Rurociągi wysokich parametrów - wymagania dotyczące gatunku stali, grubości ścianek oraz wykonania rur przewodowych wg „Specyfikacja techniczna – rury i elementy preizolowane w osłonie PE-HD” (Załącznik nr 5),

      - Rurociągi niskich parametrów - wymagania dotyczące gatunku stali wg dokumentacji technicznej.

- Zamawiający dopuszcza wyroby spełniające wymogi innych norm a posiadających cechy równoważne oraz standardy i parametry określone w przywoływanych w opracowaniach PN.

- Wbudowanie materiałów i urządzeń nastąpić może po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru do ich wbudowania. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem należy przekazać inspektorowi nadzoru. Wszelka przekazywana dokumentacja musi być w języku polskim.

- Regulatory ΔP/V i liczniki ciepła z legalizacją zapewnia Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę do Veolia Energia Warszawa S.A. Wykonawca dokonuje montażu urządzeń pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do ewentualnego dostosowania modułu podłączeniowego do zamontowania dostarczonych przez Zamawiającego ww. urządzeń z uwzględnieniem dostarczenia i zamontowania kryz kawitacyjnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie.

- SPRZĘT

1.	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2.	Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Umowie.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, zgodnie z terminem realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia - spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych, osiedlowych oraz dojazdach do terenu robót, a także spowodowane wykonywanymi robotami w przejściach, klatkach schodowych, holach windowych, piwnicach, ciągach komunikacyjnych i pozostałych pomieszczeniach.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i formalno-prawną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do Umowy), Wytycznymi Veolia, uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji technicznej i bieżącymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

- Roboty muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym  Załącznik nr 6 do Umowy.

- Harmonogram powinien uwzględniać rodzaje robót, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa , niezbędne roboty wstępne i pomocnicze, założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy oraz koszty realizacji poszczególnych etapów robót.

- Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach,

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót,

- Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamówienia muszą być akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienia wszelkich urządzeń zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porządku na terenie robót i terenie przyległym.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i umożliwiający bezpieczne korzystanie przez mieszkańców z pomieszczeń i terenów przyległych.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących urządzeń i instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji lub sieci Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji lub sieci, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pomieszczeń w stanie niepogorszonym od stanu zastanego.

- Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także teren, na którym będą magazynowane materiały.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót

- Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz unieszkodliwienie  odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi robotami.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w ramach realizacji zadania 
i zobowiązuje się do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a także dysponuje wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji określonego zadania. Wykonawca musi posiadać numer rejestrowy z BDO.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji określonego zadania przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zadania oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przed przystąpieniem do wykonywania robót - do zapoznania oraz do zobowiązania do stosowania przez swoich pracowników oraz przez osoby występujące w jego imieniu (w tym podwykonawców), które będą realizowały przedmiot umowy - z założeniami Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Grupie Veolia w Polsce, zawartej w  Załączniku nr 10 do umowy,

  - do wykonywania robót zgodnie z treścią Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

  - przed przystąpieniem do wykonywania robót - do zapoznania oraz do zobowiązania do stosowania przez swoich pracowników oraz przez osoby występujące w jego imieniu (w tym podwykonawców), które będą realizowały przedmiot umowy - z treścią „Wymagań bhp, ppoż. i ochrona środowiska” - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.

- W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w „Wymaganiach bhp, ppoż.”, Zamawiający prześle Wykonawcy podpisany „protokół zaistniałych nieprawidłowości”. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia lub naprawienia wykrytych nieprawidłowości.

- TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zapisami umowy.

- W sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu przesyłu ciepła lub zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do intensyfikacji prac w sposób umożliwiający terminowe ich zakończenie. W przypadku konieczności dotrzymania terminów umownych roboty będą prowadzone 24 godziny/dobę.

- O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego z czternastodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie e-maila (z potwierdzeniem odbioru) na adres: pl.vwaw.inwestycje.mailbox@veolia.com

- ODBIORY

- Strony ustalają następujące oddzielne przedmioty odbiorów poszczególnych robót:

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, robót budowlanych przygotowania pomieszczeń do montażu urządzeń bądź ewentualne odbiory robót częściowych - potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru częściowego,

  - odbiór techniczny danego węzła cieplnego, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru technicznego węzła,

  - odbiór końcowy danego węzła cieplnego, obejmujący odbiór całości wykonywanych robót, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego węzła.

  - odbiór końcowy przedmiotu Umowy, obejmujący odbiór całości wykonanych Robót, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Po podpisaniu właściwego protokołu odbioru Strony podpiszą protokół finansowy, będący jego odzwierciedleniem finansowym.

- Jeżeli przedmiot Umowy lub jego element zostanie wykonany wadliwie (niezgodnie z postanowieniami Umowy), Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania danego protokołu odbioru  ze wskazaniem Wykonawcy na wady, a Wykonawca będzie zobowiązany je usunąć w określonym przez Zamawiającego terminie i ponownie zgłosić Zamawiającemu roboty do odbioru.

- Jeżeli w czasie czynności odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiającego zostaną stwierdzone usterki (uchybienia, które nie uniemożliwiają lub nie utrudniają Zamawiającemu korzystania z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem) Zamawiający będzie uprawniony do podpisania danego protokołu odbioru, w którym opisze wykryte usterki oraz wskaże Wykonawcy na termin, w którym powinny one zostać usunięte.

- Przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem kontynuowania prac jest wpis inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w dzienniku budowy, potwierdzający dokonanie odbioru lub potwierdzenie na właściwym protokole.

- Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje odbiory techniczne i końcowe każdego z węzłów.

- Odbiór techniczny danego węzła nastąpi w obecności przedstawiciela odpowiedniego terenowo Działu Kubatury.

- Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do czynności odbioru      technicznego danego węzła cieplnego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wykonanych robót.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem odbioru technicznego wskazanym w § 4 ust. 1 odpowiednio dla danego węzła.

- Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru technicznego danego węzła zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem po:

  - wykonaniu wszystkich robót określonych w Umowie dla danego węzła, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, zgodnie z Umową oraz zakresem robót, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami oraz Specyfikacją techniczną,

  - przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i urządzeń oraz dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie,

  - przekazaniu dokumentów częściowych odbiorów oraz przeprowadzonych pomiarów,

  - przekazaniu dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji Umowy, podpisanej przez Kierownika budowy - 1 kpl.,

  - uporządkowaniu pomieszczeń,

  - dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 9,

  - przekazaniu pozostałych dokumentów wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej.

- Do odbioru końcowego danego węzła cieplnego Zamawiający przystąpi po dokonaniu odbioru technicznego danego węzła, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy danego węzła cieplnego zostanie przeprowadzony po wykonaniu i uruchomieniu sieci ciepłowniczej i odpowiednich przyłączy ciepłowniczych, które są realizowane przez podmiot trzeci - wyłoniony w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania przetargowego.

- Odbiór końcowy danego węzła cieplnego nastąpi w obecności upoważnionego przedstawiciela właścicieli nieruchomości, w którym został zainstalowany dany węzeł,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego danego węzła cieplnego najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem odbioru końcowego wskazanym w § 4 ust. 1 odpowiednio dla danego węzła.

- Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru końcowego zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, po odbiorze technicznym oraz po:

- dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, opracowanej zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w 2 kpl,

- przekazaniu dokumentacji powykonawczej, protokołu z wykonania płukania i próby szczelności instalacji węzła cieplnego, protokołów z pomiarów i odbiorów robót elektrycznych, protokołu odbioru robót budowlanych adaptacji pomieszczenia węzła cieplnego,

- zlikwidowaniu i uporządkowaniu zaplecza budowy w budynku i terenie przyległym,

- uporządkowania pomieszczeń i przekazaniu ich protokołem zdawczo-odbiorczym właścicielom,

- podłączeniu węzła cieplnego do przyłącza sieci ciepłowniczej,

- wykonaniu przez właścicieli budynku instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. i podłączeniu  ich do poszczególnych modułów danego węzła,

- zamontowaniu licznika ciepła i regulatora ΔP/V przez Wykonawcę w danym węźle,

- przeprowadzeniu 72-godzinnej próby na gorąco i regulacji urządzeń w węźle cieplnym,

- uruchomieniu i przekazaniu węzła cieplnego do eksploatacji właściwego Działu Kubatury

- Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi w obecności upoważnionego przedstawiciela właścicieli nieruchomości, w którym został zainstalowany dany węzeł,

- Do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiający przystąpi po dokonaniu odbiorów końcowych wszystkich węzłów, wykonaniu demontażu węzła grupowego i sieci niskoparametrowej, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 5) Umowy.

- Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy po:

- dokonaniu odbiorów końcowych wszystkich węzłów objętych Umową,

- wykonaniu demontażu węzła grupowego i rurociągów instalacji niskoparametrowej przechodzących przez budynki,

- uporządkowania pomieszczeń i terenu budowy związanego z likwidacją węzła grupowego oraz demontażem rurociągów przechodzących przez budynki,

- zlikwidowaniu i uporządkowaniu terenu pod zaplecze budowy,

- przekazaniu Dziennika budowy, przekazaniu protokołu odbioru robót budowlanych po robotach demontażowych spisanych z zarządcami nieruchomości lub z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej danego budynku.

- Przekazywane dokumenty należy składać w języku polskim.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 2, 3, 4, 6, 7, ust. 15 pkt 1, 2, 4 oraz ust. 19 pkt 5 Wykonawca złoży w Kancelarii Zamawiającego (ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa) łącznie ze zgłoszeniem o gotowości do danego odbioru robót. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo do niedokonywania odbioru wykonanych robót do czasu złożenia tych dokumentów.

- W okresie pomiędzy odbiorem technicznym a odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do usuwania nieprawidłowości w działaniu węzła w ciągu 24 godz. od chwili powiadomienia e-mailem na adres wskazany w Umowie.

- Inspektorem Nadzoru robót budowlanych będzie pracownik wskazany przez Veolia Energia Warszawa S.A.

- ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

- Rozliczenie robót odbywać się będzie dla każdego węzła cieplnego oddzielnie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej przedmiotu Umowy:

- faktura częściowa w wysokości do 90 % wartości Wynagrodzenia za wykonanie robót danego węzła - wystawiona po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego wystawionego na podstawie protokołu odbioru technicznego danego węzła,

- faktura końcowa za dany węzeł, obejmująca pozostałą kwotę Wynagrodzenia za wykonanie robót danego węzła – wystawiona po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego wystawionego na podstawie protokołu odbioru końcowego danego węzła i przekazaniu węzła do eksploatacji odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiającego

- faktura końcowa przedmiotu Umowy obejmująca Wynagrodzenie za wykonanie demontażu węzła grupowego i rurociągów w budynkach – wystawiona po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu odbioru finansowego (na podstawie dokonanego odbioru końcowego przedmiotu Umowy).

- Faktury należy wystawiać na podstawie protokołów finansowych wraz ze wskazaniem na wystawionej fakturze następujących danych:

- wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług,

- zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności,

- dotyczące umowy zamówienia,

- numeru zamówienia zakupu (ZZ).

- Faktury nie mogą być wystawiane przy użyciu pisma odręcznego.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury nie później niż po upływie 3 dni od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń wymaganego protokołu finansowego.

- Ustala się następujący sposób zapłaty Wynagrodzenia za przedmiot Umowy:

- Wykonawca wystawi faktury na Veolia Energia Warszawa S.A., ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa, po podpisaniu przez inspektorów nadzoru z ramienia Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru finansowego,

- należności Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy będą płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do Kancelarii Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa,

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

- Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- OBMIAR

Nie dotyczy - umowa przewiduje rozliczenie ryczałtowe.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji,

3.	Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

UWAGA!

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, tak by zgłoszona w ofercie cena obejmowała wszystkie składniki kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Zamówienia, ponoszonych przez Wykonawcę.

Załączniki:

  - Wytyczne projektowania i budowy węzłów cieplnych

  - Wymagania techniczne dla płytowych wymienników ciepła dla ciepłownictwa.

  - Wymagania techniczne dla elementów automatyki węzłów cieplnych

  - Wymagania techniczne dla pomp wirowych bezdławicowych stosowanych w w.s.c.

  - Specyfikacja techniczna – rury i elementy preizolowane w osłonie PE-HD

  - Wzór protokołu odbioru węzła cieplnego

  - Wymagania dot. sposobu mocowania elementów w węzłach cieplnych

  - Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla izolacji termicznych

  - Wymagania techniczne dla łuków stalowych giętych przeznaczonych do stosowania w węzłach cieplnych w.s.c.

  - Wymagania techniczne - zwężki stalowe symetryczne

  - Wymagania techniczne kołnierze płaskie do przyspawania, kołnierze tulejowe gwintowane

  - Wymagania techniczne - rury stalowe przewodowe