SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM  III

Węzły cieplne

Przedmiot zamówienia:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla inwestycji pod nazwą “Likwidacja węzła grupowego Schroegera i budowa węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

w ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I

Spis treści

1	WSTĘP	3

2.	MATERIAŁY	6

3.	SPRZĘT I MASZYNY	8

4.	ŚRODKI TRANSPORTU.	8

5.	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	8

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.	12

7.	ODBIÓR ROBÓT	12

8.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	12

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy węzłów cieplnych na potrzeby inwestycji pod nazwą:

Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w ramach “Likwidacji węzła grupowego Schroegera i budowy węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, których dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę i odbiór robót związanych z budową węzłów ciepłowniczych w budynkach.

Zakres robót obejmuje :

- Montaż urządzeń technologicznych węzła,

- Montaż urządzeń automatycznej regulacji węzła,

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy węzłów cieplnych należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- eksploatacja węzłów cieplnych i konserwacja ich urządzeń w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie węzłów cieplnych do m.s.c. po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków o dopuszczenie do eksploatacji.

- zapewnienie gwarancji w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.

  - Teren budowy

Informacje na temat terenu budowy zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Tomie I punkt 1.4  „Informacje o terenie budowy”.

    - Wprowadzenie na budowę

  - Wprowadzenie na budowę każdego węzła odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane jest spisaniem protokołu wprowadzenia.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.

    - Koordynacja robót

- Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

- Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

- Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami węzłów cieplnych, jeśli Wykonawca robót sanitarnych nie będzie ich wykonywać   własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.

    - Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 z póź. zm.).

    - Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska  naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

- W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały   zniszczeń w środowisku naturalnym;

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

- Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

- Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w  odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

- Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze dokumentacją techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

- Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Przy wykonywaniu robót w węzłach cieplnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń węzła cieplnego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót sanitarnych węzła cieplnego powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- MATERIAŁY

Zastosowane w obiektach urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.

Każdy materiał powinien być sprawdzony oraz powinien mieć zaświadczenie stwierdzające jego dane techniczne.

Do wszystkich elementów wyposażenia rurowego powinny być dołączone świadectwa ze szczegółowymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a także protokółami kontroli.

Protokóły kontrolne dokumentują poszczególne rury i stopień zgodności z wymaganymi założeniami.

Należy stosować materiały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych”  stanowiących załącznik do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń w standardzie wykonania równym, równoważnym lub wyższym od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.

Podanie w specyfikacji typu urządzeń i jego producenta nie decyduje ostatecznie o jego zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego urządzenia i jego parametry pracy, które nie mogą ulec zmianie.

Zamienniki muszą spełniać parametry pracy określone w Specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej formalno-prawnej, jak również muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do ich stosowania w budownictwie.

  - Jakość dostaw

- Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.

- Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych”

  - Wybór dostaw

- Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia podano w dokumentacji projektowej

- Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną  listę  urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien  dostarczyć na poparcie   katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane.

- Każda propozycja  Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie,  jakościowo lub estetycznie  przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.

  - Transport

- Urządzenia powinny być dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

- W czasie transportu oraz składowania urządzeń i materiałów węzłów cieplnych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:

- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć;

- urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

- Wszystkie elementy do realizacji węzłów cieplnych powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych wyrobów

  - Kontrola dostaw

- Po dostarczeniu urządzeń i materiałów Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy:

- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych;

- powłoki malarskie nie są uszkodzone;

- urządzenia są kompletne;

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone.

- Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta.

  - Składowanie

- Dostawa materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych węzła cieplnego powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.

- Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

- W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich   konserwację.

- Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach:

- Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcji producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

- SPRZĘT I MASZYNY

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I , punkt 6 „Sprzęt”.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- ŚRODKI TRANSPORTU.

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 7 „Transport”

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Tom I punkt 8 „Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych”

  - Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, „Wytycznymi projektowania i budowy węzłów cieplnych”,  uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji technicznej i bieżącymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

  - Obowiązki Wykonawcy

    - Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta i inspektora nadzoru.

    - Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych oraz nie wpłyną na pracę innych urządzeń i pracę węzła. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, kompletną listę urządzeń i materiałów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

    - Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek.

    - Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności w trakcie realizacji oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

    - Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

    - Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących nadmiarem lub pochodzącego z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe Wykonawca winien zrealizować  własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.

.

  - Warunki wykonania węzłów cieplnych:

- Wymagania ogólne: węzeł ciepłowniczy powinien zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy  Prawo Budowlane, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony środowiska

- ochrony przed hałasem i drganiami

- Wszystkie roboty należ prowadzić zgodnie z „Wytycznymi projektowania i budowy węzłów cieplnych”

- Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne  lub równoważną.

- Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o dokumentację projektową oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami , normatywami  i wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia Warszawa S.A.

- Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

- Pomieszczenie węzła cieplnego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 lub równoważną jak i wymogom zawartym w projekcie dokumentacji projektowej oraz w „Wytycznych projektowania i budowy węzłów cieplnych”

  - Zasady montażu urządzeń

- Podstawowe urządzenia wymiennikowni powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową oraz „Wytycznymi projektowania i budowy węzłów cieplnych”.

- Urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń.

- Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane w wymiennikowni z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

- Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łącznia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny.

- Wszystkie podstawowe urządzenia wymiennikowni powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę elementów wymiennikowni bez konieczności demontażu innych urządzeń.

  - Montaż aparatury sterująco-pomiarowej i regulacyjnej

- Montaż aparatury powinien być zgodny za warunkami montażu określonymi przez producenta.

- Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń.

- Zawory regulacyjne z siłownikami nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem).

- Nie należy montować aparatury sterująco-pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody.

- Pomiar temperatury powinien być prowadzony na wejściu i wyjściu czynnika grzewczego do i z wymiennikowni, na kotle oraz wszędzie tam, gdzie następuje zmiana parametrów obliczeniowych.

- Pomiar ciśnienia powinien być prowadzony na wejściu i wyjściu czynnika grzewczego do i z wymiennikowni, na ssaniu i tłoczeniu pompy oraz w punktach redukcji ciśnienia. Manometry umiejscowione na przewodach zasilających, powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym.

  - Montaż armatury

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zamontowana;

- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji;

- Armaturę na przewodach instalować zgodnie z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnętrzne powierzchnie rurociągów (poza rurami c.w.u.) należy oczyścić do II stopnia czystości wg. PN-EN ISO 8501-01:2008 lub równoważną,  zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą nawierzchniową. Dla rur po stronie wysokich parametrów należy stosować farby o odporności termicznej minimum do 1240C. Warstwy farby należy nakładać w odstępie 48 godzin.

  - Izolacja cieplna

- Wszelkie przewody przesyłowe wody sieciowej i instalacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy zaizolować cieplnie w węźle cieplnym zgodnie z  wymaganiami dotyczącymi izolacji termicznych Veolia Energia Warszawa S.A.

- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

- Płaszcz izolacji należy oznaczyć kolorami umownymi w zależności od przeznaczenia i rodzaju czynnika wg wymagań PN-70/N-01270 lub równoważną oraz zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. Izolacja cieplna powinna odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02241 lub równoważnej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wszystkie elementy węzła powinny być montowane z uwzględnieniem wymagań Veolia Energia Warszawa S.A. i zaleceń producenta zawartych w DTR.

Kontroli podlega:

- Armatura – sprawdzenie prawidłowości montażu oraz zgodności z projektem budowlano-wykonawczym węzła, dokumentacją powykonawczą oraz wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Wymienniki – sprawdzenie zgodności danych zawartych na tabliczce znamionowej wymiennika z danymi zawartymi w projekcie węzła, poprawności posadowienia i zamontowania, poprawności wykonania i zamontowania izolacji cieplnej,

- Automatyka - sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń automatyki z projektem technicznym węzła, dokumentacją powykonawczą oraz wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A., sprawdzenie działania zastosowanych urządzeń zgodnie z procedurą sprawdzania pracy urządzeń regulacyjnych, sprawdzenie skuteczności uziemień, sprawdzenie nastaw wszystkich zastosowanych urządzeń,

- Ciepłomierz - sprawdzenie cechy legalizacyjnej, plomb, kontrola poprawności  działania ciepłomierza,

- Pompy - sprawdzenie zgodności montażu pomp z projektem budowlano-wykonawczym węzła, dokumentacją powykonawczą oraz wymogami Veolia Energia Warszawa S.A., sprawdzenie protokołu pomiaru rezystancji, układu przemiennej pracy oraz zabezpieczającego pompy przed „suchobiegiem”, sprawdzenie poziomu hałasu pomp,

- Zabezpieczenie instalacji odbiorczych - sprawdzenie zgodności montażu oraz kontrola  działania zaworów bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorczego z projektem technicznym, dokumentacją powykonawczą oraz wymogami Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Izolacja cieplna - sprawdzenie zgodności zamontowanej izolacji cieplnej z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Aparatura kontrolno-pomiarowa- sprawdzenie zgodności montażu manometrów z  wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Kontrola jakości wykonania robót budowy węzła cieplnego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót tom I rozdział 10.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

| [1] |  | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] |  | Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, |  |
| [3] |  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, |  |
| [4] |  | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, |  |
| [5] |  | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, |  |

Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

| PN-B-02423:1999+ Ap1:2000 |  | Ciepłownictwo-węzły ciepłownicze-wymagania i badania przy odbiorze |
| --- | --- | --- |
| PN-ISO 4200:2998 |  | Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach |
| PN-H-74200:1998 |  | Rury stalowe ze szwem gwintowane |
| PN-87/B-02151/02 |  | Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach- dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach |
| PN-B-02414:1999 |  | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi - wymagania |
| PN-76/b-02440 |  | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - wymagania |
| PN-EN 288-1:1999 |  | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem. |
| PN-EN 288-2:1999 |  | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania łukowego. |
| PN-EN 288-3:1999 |  | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania łukowego stali. |
| PN-EN 970:1999 |  | Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. |
| PN ISO 4200:1998 |  | Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach. Wymiary i masy na jednostkę długości. |
| PN ISO 6761:1996 |  | Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. |
| PN-79/H-74244 |  | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| PN-72/M-69770 |  | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. |
| PN-87/M-69772 |  | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. |
| PN-85/M-69775 |  | Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. |
| PN-89/M-69777 |  | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. |
| PN-89/M-70055.01 |  | Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne. |
| PN-92M-34031 PN-M-34031/A1:1996 |  | Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania |
| PN-B-02421/2000 |  | Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania |
| PN-84/E-02031 |  | Natężenia oświetlenia. Wymagania i badania jakości. |

Terminologia zgodna z normą PN-90/B-01421 oraz PN-90/B01430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Inne dokumenty:

- Katalog Armatury Przemysłowej.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. - INSTAL – zeszyt 8